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          1  Опис ТА рОбота ВИРОБУ      

         1.1 Призначення виробу
            1.1.1 Блок управління кранами типу БУК-К1 (надалі - блок) призначений для дистанційного або місцевого (ручного) управління пневматичними або пневмогідравлічними приводами (надалі - приводами) кульових кранів з діаметрами умовних проходів Ду від 50 мм до 1400 мм   на робочий тиск від 1,0 МПа (10,0 кгс/см2 ) до 10,0 МПа (100,0 кгс/см2) або від 0,5 МПа (5,0 кгс/см2 ) до 16,0 МПа (160,0 кгс/см2) і для автоматичного скидання робочого середовища під тиском з робочих порожнин привода.


        Блок застосовується для управління приводами різної двохпози-ційної трубопровідної арматури.



         Область застосування блоку - промислові та магістральні   газопроводи, компресорні та газорозподільні станції, пункти збору та підготовки газу, сховищ газу та технологічні лінії газопереробних заводів, оснащення технологічних процесів хімічної, нафтопереробної та інших видів промисловості.
                Блок є комплектуючим виробом.
           1.1.2 Блок призначений для роботи при температурі навколишнього    середовища від мінус 60° С до плюс 55° С і відносній вологості (95 ± 3)% при температурі 35° С і більш низьких температурах без конденсаціі вологи. Місце розміщення - на відкритому повітрі.
             Блок може піддаватися впливу атмосферних факторів (безпосередній нагрів сонячними променями, вітер, дощ, сніг). Можуть з’являтися різкі зміни температури.
             1.1.3 Блок стійкий та міцний до дії синусоїдальних вібрацій частотою 5-80 Гц (з частотою переходу від 57 до 62 Гц) з амплітудою зміщення частоти нижче частоти переходу 0,150 мм і амплітудою прискорення частоти вище частоти переходу 19,6 м/с2.
 

      1.1.4 Конструкція блоку відповідає виконанню IР54 за ДСТУ EN 60529: 2014 (в тому числі і кабельних вводів).                      
       1.1.5 Блоки мають вибухобезпечний рівень вибухозахисту «Gb» за ДСТУ EN 60079-0:2017 з видом вибухозахисту "вибухонепроникна оболонка" рівня «db» за ДСТУ EN 60079-1:2017 з маркуванням вибухозахисту «[image: image1.jpg]


 II 2G Ex db IIB T4 Gb» за ДСТУ EN 60079-0:2017, що дозволяє застосовувати блоки у вибухонебезпечних зонах згідно гл.4 Електроустановки у вибухонебезпечних зонах «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01 та іншим нормативним документам, які визначають застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах, в яких можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші парів і газів з повітрям категорій IIA і IIB груп Т1, Т2, Т3 і Т4 згідно з ГОСТ 12.1.011-78.                                      [image: image2]    
1.1.6 Структура умовного позначення блоків для запису в будь-якої документації і при замовленні:
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                     Типорозмір: в чисельнику – величина тиску робочого середовища в     

 кгс/см2 :100 або 160, в знаменнику – напруга постійного струму в В:   24 або 110 
                Модифікація
     Абревіатура найменування блоку – блок управління кранами 

         Приклад  умовного позначення блоку на тиск робочого середовища 100,0 кгс/см2  та на напругу 24 В:

                  «Блок управління кранами БУК-К1-100/24» 

       ТУ У 33.3-00225667-096:2006.
         Приклад  умовного позначення блоку на тиск робочого середовища 160,0 кгс/см2  та на напругу 110 В:

                  «Блок управління кранами БУК-К1-160/110» 

       ТУ У 33.3-00225667-096:2006.

          1.2 Технічні характеристики        

          1.2.1 Керуючий сигнал:
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          - дистанційний  -  електричний постійного струму напругою           (24     ) В  або (110      ) В.

             -  місцевий (ручний), зусиллям не більше 30 Н (3 кгс). 

         1.2.2  Виконання блоків в залежності від напруги постійного струму керуючого сигналу блока  наведені в таблиці 1.    

                Таблиця 1

	Код
	Напруга постійного струму керуючого сигналу, В

	БУК-К1-100/24 або БУК-К1-160/24
БУК-К1-100/110 або БУК-К1-160/110                                                           
	
24

110



     1.2.3 Споживана електромагнітом номінальна електрична потужність       при нормальних кліматичних умовах (температура 25±10°С; відносна вологість повітря-45-80%;атмосферний тиск 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.) не більше 20 Вт.

     1.2.4 Режим роботи електромагнітів  - тривалий  за ГОСТ 19264-97.

                1.2.5  Робоче середовище  -  стиснене повітря з технічними  

        характеристиками, що відповідають класу 5 ГОСТ 17433-80 або 
        природний газ за ОСТ 51.40-93, очищені та маючі температуру   

        точки роси нижче мінімальної температури навколишнього середовища   не менше ніж на 10ºС.

     1.2.6  Тиск робочого середовища:

-для блоків БУК-К1-100   -  від 1,0 МПа (10,0 кгс/см2) до10,0 МПа (100,0 кгс/см2);

- для блоків БУК-К1-160  -  від 0,5 МПа (5,0 кгс/см2) до16,0 МПа (160,0 кгс/см2).  


     1.2.7 Вихідний сигнал  -  пневматичний дискретний, рівний тиску робочого середовища по 1.2.6.

     1.2.8  Умовний прохід зовнішніх штуцерних з’єднань  -  9 мм.

  Умовний прохід блоку  -  9 мм. 


     1.2.9  Обмотки електромагнітів, після зняття керуючих електричних сигналів за 1.2.1, дозволяють тривале протікання струму контролю ціліс-ності кола силою до 0,008 А без видачі сигналів на виході блоку за 1.2.7.   

    1.2.10  Витоки робочого середовища в лінію АТМ:                                                         -        -  при відсутності керуючих сигналів по  1.2.1  і при наявності струму контролю по 1.2.9  -  не допускаються;                                                                                                   -        -  після подачі керуючих сигналів по 1.2.1  -  повинні бути не більше 50 см3/с. 

1.2.11  Блок витримує 1 • 104 спрацювань (середній ресурс) при почерговому поданні електричного керуючого сигналу по 1.2.1 на кожний електромагніт.

1.2.12 Робоче положення в просторі  -  вертикальне, з допустимим відхиленням не більше 50.  

1.2.13  Блок відноситься до трьохканальних, однофункціональних виробів, що відновлюються та ремонтуються. 

1.2.14  Кількість кабельних вводів - 3.

1.2.15  Зовнішній діаметр з’єднувального кабеля для подключення зовнішніх мереж, мм – від 7 до 14 (зі знятою бронею).

1.2.16  Середнє напрацювання на відмову  -  не менше 6,7 • 104 г.

         1.2.17  Середній строк служби ТСР – не менше 30 років.

1.2.18  Критерієм відмови вважається відсутність вихідних сигналів     по  1.2.7.  

1.2.19  Критерієм граничного стану вважається руйнування корпусних деталей блоків електромагнітів, пневматичних клапанів і пневматичних плат. 
                1.2.20 Габаритні, установчі та приєднувальні розміри                                                   наведені в додатку А. 

                1.2.21  Маса, не більше 13,8 кг. 

1.3  Технічна характеристика забезпечення безпеки 

виробу    

1.3.1  Безпека блоку забезпечена конструкцією, технічними способами та засобами захисту.        

1.3.2  Міцність - при тиску робочого середовища 15,0 МПа ± 0,75 МПа  (150,0 кгс/см2 ± 7,5 кгс/см2) для БУК-К1-100 та 24,0 МПа ± 1,2 МПа  (240,0 кгс/см2 ± 12,0 кгс/см2) для БУК-К1-160. 

1.3.3  Герметичність -  при тисках робочого середовища по 1.2.6.

1.3.4  Забезпечення вибухозахищеності -  викладено в підрозділі  1.4.3   «Забезпечення вибухозахищеності блока електромагнітів».  

1.3.5  Міцність електричної ізоляції - при випробувальних напругах: 

    -  при нормальних робочих умовах(температура 25±10°С; відносна вологість повітря-45-80%;атмосферний тиск 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.): 500 В -  для  БУК-К1-100/24 або БУК-К1-160/24, 1000 В  -  для БУК-К1-100/110 або БУК-К1-160/110; 
    -  при верхньому значенні відносної вологості робочих умов (95±3) % при температурі 35 ОС: 300 В  -  для БУК-К1-100/24 або БУК-К1-160/24,  600 В – для БУК-К1-100/110 або БУК-К1-160/110 . 

1.3.6  Величина електричного опору ізоляції не менше:

- 20 МОм - в нормальних робочих умовах(температура 25±10°С; відносна вологість повітря-45-80%;атмосферний тиск 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.):
- 5 МОм - при верхньому значенні температури експлуатації робочих умов 50 (С;

- 1 МОм - при верхньому значенні відносної вологості робочих умов (95±3)% при температурі 35 (С.
1.3.7   Внутрішні і зовнішні заземлюючі пристрої - виконані відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 і ГОСТ 21130-75. Величина електричного опору між заземлюючим затискачем блоку і будь-якою точкою, доступною для дотику, на його металевій поверхні - не перевищує 0,1 Ом. 

1.3.8  Відповідність (в частині пожежної безпеки) по ГОСТ 12.1.018-93, класу Э2 з мінімальною енергією запалювання 10-4 Дж.

Імовірність виникнення пожежі - не більше 10-6 на рік на один блок відповідно до ГОСТ 12.1.004-85.

1.3.9  Ступінь захисту людини від дотику з частинами, що знаходяться під напругою, і рухомими частинами всередині захисних оболонок (корпусів) та попадання всередину неї твердих сторонніх тіл і води – за 1.1.4.

1.3.10  Спосіб захисту людини від ураження електричним струмом відповідає класу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.3.11  Наявність організованого скидання відпрацьованого робочого середовища.

     1.3.12  Наявність в корпусі 24 розвантажувального отвору.
1.4  Будова та робота виробу 

Конструкція блоку наведена в додатку А.
1.4.1 Блок (додаток А) складається з трьох електромагнітів 16, розміщених в вибухонепроникній оболонці 28. Також в вибухонепроникної оболонці розташована клемна колодка 34 для приєднання електричних ліній. Електромагніти 16 притиснуті до дна корпусу 28 за допомогою гвинтів 36, 38. Електричні контакти колодки 34 мають цифрове маркування відповідно до схеми (Додаток Б). Заземлюючі затискачі 37 містять шпильки, угвинчені в корпус 28.Заземлюючі затискачі відзначені умовними знаками Г заземлення по ГОСТ 21130 -75.

У корпусі 28 передбачені три кабельних введення (додаток А) з еластичними кільцями ущільнювачів 3, шайбами ​​4, гайками 5, 6. Для запобігання висмикування кабелю передбачений хомут 8, який кріпиться гвинтами 7 до гайки 6.

Корпус 28 кріпиться до корпусу 24 гвинтами 9а, корпус 24 кріпиться до плати 9 гвинтами 8а. В корпусі 24 розміщені три клапани 1. Клапани сполучені каналами, що розміщені в платі 9.

 Для ручного управління блоком передбачений важіль 21. Корпус 28 закритий кришкою 13.

 Тиск повітря (газу) живлення подається до штуцера з маркуванням «ВХ», штуцери з маркуванням «АТМ» служать для відведення відпрацьованого газу. Управління блоком здійснюється шляхом подачі керуючого сигналу на котушку електромагніта (керуюча напруга  постійного струму див. таблицю 1) або натисканням на важіль 21 місцевого (ручного) керування.
1.4.2  Налаштування блоку перед початком роботи:

а) встановити манометри в лініях ВХ, ВІДКР, ЗАКР, ЗМАЩЕННЯ і вольтметр в електричних ланцюгах управління електромагнітами 16 (додаток А);

б) блок відключити від джерела електричних сигналів, тобто електромагніти 16 повинні бути знеструмлені;
в) подати в лінію ВХ робоче середовище під тиском, плавно підвищивши його до 10 МПа (100 кгс / см2) для блоків БУК-К1-100 / 24 та БУК-К1-100 / 110 або до 16 МПа (160 кгс / см2) для блоків БУК-К1-160 / 24 та БУК-К1-160 / 110;
г) загвинтити до упору гвинт 19. Вигвинчувати гвинт 19 до моменту, коли в лінії ВІДКР, ЗАКР, ЗМАЩУВАННЯ встановиться тиск робочого середовища, що дорівнює тиску в лінії ВХ. Після чого ще вигвинтити гвинт 19 на половину обороту. Зафіксувати положення гвинта 19 гайкою 20. Виконати по два натискання на важіль 21 місцевого (ручного) керування ВІДКР, ЗАКР, ЗМАЩУВАННЯ. Перевірити герметичність пневматичних ліній;

д) подати електричний сигнал, що управляє напругою 19,2 В, або 88,0 В,  для блоку БУК-К1-100 / 24 та для блоку БУК-К1-160 / 24, або БУК-К1-100 / 110 та БУК-К1-160 / 110 відповідно. При цьому на манометрах в лініях ВІДКР, ЗАКР, ЗМАЩУВАННЯ по черзі повинні з'являтися свідчення, рівні показаннями манометра в лінії ВХ.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ БЛОК ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ.

е) Провести технологічну прироботку в кількості не менше 20 спрацьовувань, по 10 спрацьовувань блоку від кожного електромагніту 16 при почергової подачі на них електричного сигналу напруги  19,2 В, або 88,0 В, для блоку БУК-К1-100 / 24 та БУК-К1-160 / 24, або БУК-К1-100 / 110 та БУК-К1-160 / 110 відповідно.
               1.4.3 Схема електропневматична принципіальна блока наведена в додатку Б. До штуцера з маркуванням «ВХ» підводиться повітря (газ) тиском від 1,0 МПа (10 кгс/см²) до 10,0 МПа (100 кгс/см2) для блоку БУК-К1-100 / 24 та БУК-К1-100 / 110 та тиском від 0,5 МПа (5,0 кгс/см²) до 16,0 МПа (160 кгс/см2) для блоку БУК-К1-160 / 24 та БУК-К1-160 / 110 відповідно.
     При відсутності керуючих сигналів рухливі елементи електромагнітів ЕВ, ЕЗм, ЕЗ і пневматичних клапанів КЗ, КЗм, КЗ  знаходяться в початковому положенні, зображеному на схемі. В цьому випадку порожнини приводу крана повідомляються через канали ВІДКР або ЗАКР з каналами АТМ, внаслідок чого запірний орган крана знаходиться в нерухомому стані: в положенні «відкрито» або «закрито».

    Для здійснення, наприклад, операції «закриття» крана електричний керуючий сигнал подається на електромагніт ЕЗ. В результаті чого робоче середовище з каналу ВХ надходить через канал ЗАКР в порожнину приводу крана. Під дією тиску робочого середовища привід, переміщаючись, встановлює запірний орган крана в положення «закрито». Після завершення цієї операції пристрій сигналізації про кінцевих положеннях запірного органу крана розмикає ланцюг електромагніта ЕЗ. Після чого рухливі елементи клапана ЕЗ повертаються в початкові положення.

   Операція «відкриття» крана здійснюється аналогічно описаному вище, але при подачі електричного сигналу на електромагніт ЕВ.
   Операція «змащування» крана здійснюється аналогічно описаному вище, але при подачі електричного сигналу на електромагніт ЕЗм.

   Операція «закриття», «відкриття» або «змащування» крана при місцевому (ручному) управлінні блоком здійснюється аналогічно описаному вище, але при впливі на важіль ВІДКР,  або важіль ОТКР , або важіль ЗМАЩУВАННЯ. 
1.4.4 Будова електромагніту у відповідності з додатком А,  схема електропневматична принципіальна у відповідності з додатком Б.

       Електромагніт складається з котушки 15, всередині якої знаходиться якір 14. Важіль 21 через штовхач 17 та гвинт 19 підтримує якір в верхньому положенні.

При подачі електричного сигналу на котушку якір втягується і через штовхач 17 та гвинт 19 натискає на важіль 21. Відбувається спрацьовування клапану. При знятті електричного сигналу з котушки якір повертається в верхнє положення.

1.4.5 Будова клапану у відповідності з додатком В.

      1.4.5.1 У пневматичному клапані (Мал.1) до корпусу 3 гвинтами 14 кріпляться кришки 1,6. Кришка 1 впирається в нижній торець сідла 10, притискаючи його верхнім торцем до корпусу 3, чим забезпечується нерухомість сідла 10. Рухливими елементами є шток 7, нормально-закритий 12 і нормально-відкритий 9 клапани, пружини 8, 13. Ущільнення рухомих і нерухомих з'єднань забезпечуються гумовими кільцями ущільнювачів 2, 5, 11 і манжетою 4.

      1.4.5.2 Пневматичний клапан (Мал.2) складається з корпусу 17, до якого гвинтами 31 кріпляться кришки 15, 23. На кришці 23 встановлений важіль 27 місцевого (ручного) керування блоком. У корпусі 17 розташовані рухливі елементи: нормально-закритий 16 і нормально-відкритий 24 клапани, пружина 30. Ущільнення рухомих і нерухомих з'єднань забезпечуються гумовими кільцями ущільнювачів 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29.

       1.4.5.3 Ущільнення між пневматичними каналами забезпечено гумовими кільцями ущільнювачів 2, 19, 22.

  
1.5  Забезпечення вибухозахисту
    1.5.1  Блоки (додаток А) мають вибухобезпечний рівень вибухозахисту «Gb» по ДСТУ EN 60079-0:2017, який забезпечується видом вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» рівня «db» по ДСТУ EN 60079-1:2017.          
     Вибухонепроникна оболонка (далі - оболонка), в котру поміщені електричні частини, здатні запалити вибухонебезпечну суміш, повинна витримувати тиск вибуху горючої суміші без пошкодження і передачі займання в навколишнє середовище. Вибухостійкість оболонки перевіряється при її виготовленні шляхом пневматичних випробувань її деталей (окремо або оболонки в зборі) надлишковим тиском відповідно до вимог креслень .
     
1.5.2 Вибухонепроникні з'єднання частин оболонки, через щілини яких вибух всередині оболонки не поширюється в навколишню вибухонебезпечну суміш, виконані відповідно до додатка Г.
           У додатку Г - креслення засобів вибухозахисту вибухонепроникної оболонки БУК-К1 - показані вибухонепроникні з'єднання частин оболонки: корпусу і кришки, корпусу і штовхача.
    Вони позначені словом «Вибух» із зазначенням допустимих по
  ДСТУ EN 60079-1:2017 параметрів вибухонепроникних з'єднань частин    оболонки: максимальної ширини і мінімальної довжини щілин, шорсткості вибухозахисних поверхонь.
   На вибухозахисних поверхнях після їх обробки не повинно бути фарби, раковин, тріщин і механічних пошкоджень, вони захищені від корозії за допомогою нанесення на них тонкого шару ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
    1.5.3 Вибухонепроникність введення кабелю у ввідному пристрої корпусу досягається шляхом ущільнення його еластичними кільцями з гуми, допустимі розміри яких вказані на додатку Г. Кабель закріплюється від висмикування хомутами 1, які кріпляться гвинтами 5 до затискних гайок 4, що забезпечує підтискання кілець ущільнювачів 2 з кабелями, що вводяться в них. 
   1.5.4 Температура зовнішніх частин вибухонепроникної оболонки, а також обмоток електромагнітів 15, що нагріваються, і розміщені всередині неї, не перевищує допустимої для електрообладнання температурного класу Т4 (130°С) згідно зі ДСТУ EN 60079-0:2017.  
1.5.5 Всі болти з пружинними шайбами, що кріплять деталі з вибухозахисними поверхнями, різьбові штуцери кабельних вводів, а також струмоведучі і заземлюючі затискачі забезпечені від самовідгвинчування застосуванням пружинних шайб, контргайок. Головки зовнішніх кріпильних болтів розміщені в охоронних гніздах.

               1.5.6 На кришках блоків є попереджувальний напис  «Открывать, отключив от сети», маркування вибухозахисту «[image: image3.png]


II 2G Ex  db IIB T4 Gb» і маркування ступеня захисту від зовнішніх впливів «IP54», виконані литвом. На табличці (планці фірмової), зображеної на поле додатка Г і встановленої в місці, обумовленому кресленнями на блок, нанесені написи по 1.6.1.
          1.5.7 Блоки мають два внутрішніх і два зовнішніх заземлюючих затискачі. Поряд з заземлюючими затискачами нанесені умовні знаки заземлення у відповідності з ГОСТ 21130-75.   

      1.6 Маркування
      1.6.1 На корпусі прикріплена фірмова планка з позначенням:

      - товарного знака;

      - порядкового номера блока по системі нумерації підприємства - виробника;

      - позначення технічних умов;

      - року і кварталу виготовлення;

      - діапазону тиску живлючого повітря (газу);

      - напруга керуючого сигналу;

      - робочого діапазону температур «-60 ºС ≤ tа < +55 ºС»;

      -  знак відповідності технічному регламенту, ідентифікаційний номер акредитованого органу по сертифікації і номер сертифіката.

      - спеціального знака вибухозахисту.

      Спосіб нанесення маркування – фотохімічний друк. Перемінні дані наносяться ударним способом.

     1.6.2 Кришка вибухонепроникної оболонки має попереджувальний напис «Открывать, отключив от сети», маркування вибухозахисту «[image: image4.png]


II 2G Ex  db IIB T4 Gb» та маркування ступеня захисту від зовнішніх впливів «IP54», що виконані литвом і виділені червоним кольором.

     1.6.3 Елементи заземлення мають знаки заземлення по ГОСТ 21130-75 і виділені червоним кольором.

     1.6.4  На платі поряд з приєднувальними отворами присутні написи «ВІДКР», «ЗМАЩУВАННЯ», «ЗАКР», «ВХ», «АТМ», виконані гравуванням і затерті чорною емаллю.

     1.6.5 На корпусі під важелями ручного управління присутні написи «ВІДКР», « ЗМАЩУВАННЯ», «ЗАКР», виконані поглибленим литвом і затерті чорною емаллю.
     1.6.6 На ущільнювальному кільці кабельного вводу завдано мінімальний і максимальний розміри діаметра кабелю,що вводиться і товарний знак підприємства-виготовлювача.
            1.6.7 Транспортне маркування вантажу виконане по ГОСТ 14192-96 на бокових стінках картонної коробки.

     Спосіб нанесення маркування – фотографічний друк, покраскою по трафарету, штемпелюванням. Маніпуляційні знаки повинні відповідати значенням:«Верх»,«Крихке. Обережно »,« Берегти від вологи ».

    1.6.8 Маркування зберігається на протязі всього строку служби вузлів. 
    1.6.9 Затискачі (контакти) колодки 57 (додаток А) мають цифрову маркування для приєднання жил кабелю зовнішньої електричної схеми, а також висновків електромагнітів блоку.

  1.7 Упакування
  1.7.1 Загальні вимоги до упаковки по ГОСТ 23170-78. 

  1.7.2 Вимоги до консервації повинні відповідати ГОСТ 9.014-78. По класифікації зазначеного стандарту блок відноситься до групи III, варіант захисту В3-0.

    1.7.3 Блоки упаковуються в індивідуальну тару у відповідності з конструкторською документацією на упаковку.

  1.7.4 Експлуатаційна документація поміщається у вологонепро-никний пакет із плівки поліетиленової Мс 0,15х800, 1 гатунку, ГОСТ 10354-82 і вкладається в тару. Пакет повинен бути запаяним.

  Комплект запасних частин, комплект монтажних частин і комплект інструменту повинні бути поміщені в окремі пакети із вищезазначеної плівки і запаяні.

          1.7.5 Упаковані блоки повинні бути закріплені в транспортних засобах, а при використанні відкритих транспортних засобів захищені від атмосферних опадів та бризок води.

  1.7.6 Розміщення і кріплення в транспортних засобах упакованих блоков повинно забезпечувати їх стійке положення, виключаючи можливість ударів один об одного, а також об стінки транспортних засобів.
               1.7.7 При розмірі партії два і більше вантажних місць транспортування вантажів слід виконувати пакетами. Розміри пакету встановлюють у відповідності з вимогами ГОСТ 24597-81.

           2 Використання за призначенням
           2.1 Експлуатаційні обмеження
   2.1.1 В блоках використовуються гумово-технічні вироби, що забезпечують працездатність виробу при низьких температурах (до мінус 60ºС), але вони не є маслобензостійкими.
   2.1.2 Технічні характеристики, недотримання яких може порушити вибухозахист блоків і котрі можуть призвести до виходу їх із ладу, наведені в таблиці 2.

   Таблиця 2
	Найменування
	Параметри

	Параметри вибухонепроникних з’єднань частин оболонки, зазначених словом «Вибух», у відповідності з Додатком Г: 
	

	- максимальна ширина щілини в плоскому з'єднанні
	0,2 мм

	- мінімальна довжина плоского з’єднання 
	12,5 мм 

	- мінімальна довжина плоского з’єднання до отвору під кріпильний болт  
	8 мм

	- максимальна ширина щілини в циліндричному рухомому з'єднанні 
	0,09 мм

	- мінімальна довжина циліндрич-ного рухомого з’єднання
	12 мм

	- шорсткість рухомих з’єднань частин оболонки
	не більше 2,5 

	Кріпильні болти 
	Болт М8-6gх25.58.019                     ГОСТ 7798-70

	Наявність раковин, тріщин та механічних пошкоджень
	не допускається

	Опір ізоляції в нормальних умовах
	не менше 20 МОм

	Опір заземлюючого пристрою
	не більше 4 Ом


          Розміри деталей, що створюють вибухонепроникні з’єднання, зазначені в кресленні засобів вибухозахисту (Додаток Г)

2.2 Підготовка виробу для використання
2.2.1 Підготовку блоків для використання проводити в наступній послідовності:           
     -  перевірити експлуатаційну документацію ;
       -  провести зовнішній огляд ;
       -  перевірити стан елементів вибухозахисту ;
       -  перевірити опір ізоляції ;
       -  перевірити забезпечення вибухозахисту при монтажі;
       -  перевірити правильність розміщення і якість монтажу.
      ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація блоку з пошкодженими елементам або іншими несправностями.
      2.2.1.1 При перевірці експлуатаційної документації необхідно впевнитися в її наявності у відповідності з комплектністю. 

       2.2.1.2  При зовнішньому огляді необхідно перевірити:
         -  відсутність пошкоджень оболонки ;
       - наявність і стан маркування вибухозахисту та інших попереджуючих написів по 1.5.6;
                -  наявність і стан всіх кріпильних елементів по 1.5.5;
         -  наявність і стан зовнішнього заземлюючого пристрою.
       Місце приєднання зовнішнього заземлюючого провідника на корпусі повинно бути ретельно зачищено.
        2.2.1.3 При перевірці стану елементів вибухозахисту перевірити:
           -  плоскі вибухозахисні поверхні;
           -  елементи ущільнення і кріплення кабельних вводів;
           -  внутрішні заземлюючі пристрої.
       При знятій кришці оглянути плоскі вибухозахисні поверхні.
       Раковини, тріщини, фарба і механічні дефекти не допускаються. Мастило повинно бути відновлене.
     Перевірити наявність і стан внутрішнього заземлюючого пристрою. Місце підключення внутрішнього заземлюючого провідника повинно бути ретельно зачищено.
         2.2.1.4 Перевірку опору ізоляції проводити в нормальних умовах (температура від плюс 15 до плюс 25°С, вологість від 30 до 80%) вимірюванням опору ізоляції ланцюгів між з’єднаними разом клемами блоку і його корпусом. 
         Опір ізоляції має бути не менше 20 МОм.  

       2.2.1.5 Вибухозахищеність при монтажі забезпечується наступними заходами:
- при монтажі та експлуатації блоку дотримуватися вимог безпеки:
а) пневматичні та електричні по ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.3.019-80;
б) електробезпеки і вибухобезпеки:
- «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01 гл. 4 «Електроустановки у вибухонебезпечних зонах, «Правил безпечної експлуатації електроуста-новок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», ГОСТ 12.1.010-76, «Інструкції по монтажу електрообладнання, силових та освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон» ВСН 332-74, справжнього КЕ;
        - перед монтажем провести зовнішній огляд і перевірити стан елементів вибухозахисту по 2.2.1.2 і 2.2.1.3;
         - електромонтаж проводити броньованим кабелем марки КВВБГ7х1,0 ГОСТ 1508-78 або іншим, що задовольняє умовам експлуатації.
        Діаметр кабелю без броні повинен відповідати маркуванню ущільнюючого кільця для нього. Ущільнення кабелю повинно бути виконане найретельнішим чином, тому що від цього залежить вибухозахищеність ввідного пристрою. При монтажі повинно бути виконано закріплення кабелю від висмикування.
        - зусилля затяжки штуцера ввідного пристрою має бути не менше 10 Н ∙ м.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ КІЛЕЦЬ, ВИГОТОВЛЕНИХ НЕ НА ЗАВОДІ-ВИРОБНИКУ.
       - блоки повинні бути заземлені за допомогою внутрішнього і зовнішнього заземлюючих пристроїв. Опір заземлення повинен бути не більше 4 Ом.
Заземлювальні пристрої після монтажу повинні бути захищені від корозії. На контактні поверхні нанести тонкий шар ЦИАТИМ -201 ГОСТ 6267-74. Після монтажу перевірити опір ізоляції згідно 2.2.1.4 і опір внутрішнього і зовнішнього заземлюючих пристроїв по 2.2.1.5;            
Перед установкою кришки після монтажу оглянути вибухозахисні поверхні, раковини, тріщини, фарба і механічні пошкодження не допускаються, на поверхні нанести тонкий шар ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74;
   - після монтажу кришку встановити на корпус і затягнути всіма гвинтами, момент затягування 16,0 Нм, і перевірити значення ширини щілини плоских вибухозахисних з'єднань по всьому периметру набором щупів ТУ 2-034-225-87. Ширина щілини не повинна перевищувати              0,2 мм .
         2.2.1.6  Розміщення і монтаж.
        а) монтаж, демонтаж, усунення дефектів, приєднання і від'єднання блоку від магістралей, що підводять робочу середу, виробляти при повній відсутності тиску в усіх порожнинах блоку і відключеному електричному живленні.

       б) до обслуговування блоку допускати навчений персонал, що має кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче ІІІ відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 

       в) експлуатацію блоку вирішувати тільки при наявності інструкції з техніки безпеки, затвердженої керівником підприємства-споживача і враховує специфіку застосування блоку в конкретному технологічному процесі.

г) блок встановити на привід крана у вертикальному положенні. Відхилення від вертикалі не більше 5°. Допускається установка блоку на окремій стійці поза приводу крана;               
       д) при установці блоку необхідно виключити можливість потрапляння живлення, що відводиться, з штуцерів, встановлених в отвіри плати з маркуванням «АТМ» на обслуговуючий персонал;
      е) блок встановити кабельними введеннями вниз;
      ж) до закріпленого блоку підвести електричне живлення і тиск живлення.
                  Монтаж блоку виконати броньованим кабелем круглої форми   із     заповненням між жилами (наприклад КВВБГ3 ГОСТ 1508-78). Число жил - до 10, перетин жили - не більше 2,5 мм 2. Ізоляція жил кабелю і його оболонка повинні бути негорючими.

        ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ КАБЕЛЬ в поліетиленовій оболонці і поліетиленовій ізоляції.

                Діаметр кабелю повинен відповідати маркуванню, нанесеної на гумовому ущільнювальному кільці 3 (додаток Г).

      Перед установкою блок оглянути, звернувши особливу увагу: на відсутність пошкоджень вибухонепроникної оболонки, маркування вибухозахисту, попереджувального напису, знаків заземлення, на наявність і стан зовнішнього заземлюючого затискача, кілець ущільнювачів 3 для кабелів і всіх кріпильних елементів. 
          2.2.1.7 Зняти кришку 13 згідно з додатком А. Видалити заглушку Р. Ввести в кільце ущільнювача 3 кабель. Довжина жил кабелю для внутрішнього монтажу повинна бути обрана за місцем, але не менше 190 мм. Натяг жив не допускається. Кінець кожної жили кабелю оголити на 9 ... 10 мм. На колодці 34 приєднати жилу до відповідної клеми згідно зі схемою на поле додатку Б). Потягнути жилу рукою, тим самим, перевіривши надійність її закріплення з метою уникнення можливих іскри.
        Після установки кабелю закріпити його по броні хомутом 8, що запобігає висмикування кабелю.
        Після приєднання електричних ліній перевірити величину електричного опору ізоляції. Величини електричного опору ізоляції повинні бути відповідно до 1.3.6.

         Зовнішню оброблення жив кабелю виконувати відповідно до вимог «Інструкції по монтажу електрообладнання, силових та освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон» ВСН 332-74.
         У разі обриву проводів від наконечника заземляючого затиску 37 (додаток А), або від висновків електромагнітів 16 або в разі заміни перерахованих елементів слід вигвинтити гвинти 11 і зняти кришку 13. Пайка виконати припоєм ПОС-10 ГОСТ 21931-76.

        УВАГА: У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОНАННЯ ПАЙКИ ВИКОНУВАТИ «ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ у вибухонебезпечних зонах».

        2.2.1.8 Переконавшись у відсутності забруднень в корпусі 28, встановити кришку 13 і гвинти 11. 
2.2.1.9 При монтажі кабелів здійснити надійне їх ущільнення за допомогою кілець ущільнювачів 3, шайб 6, гайок 5 і 6.       

Потім закріплення кабелів (по броні) хомутами 8, встановивши їх на гайки 6, і загвинтити гвинти 7, тим самим, захистивши кабелі від висмикування.

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ кільця 3 КАБЕЛЬНИХ ВВОДІВ, ВИГОТОВЛЕНІ НА МІСЦІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ З відступом від ЧЕРТЕЖА ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА.

       УВАГА: КАБЕЛІ повинні бути закріплені в системі ПРОКЛАДКИ І ПОБЛИЗУ КАБЕЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ. 
         2.2.1.10 Переконайтеся, що всередині корпусу 28 відсутні забруднення, волога або сторонні предмети, відсутні пошкодження вибухозахисних поверхонь корпусу 28 і кришки 13.

      ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВЛУЧЕННЯ ВСЕРЕДИНУ вибухонепроникної оболонки сторонніх предметів, пилу, ВОЛОГИ І ГРЯЗІ.

      УВАГА: МЕХАНІЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ, ЗАЗНАЧЕНИХ на кресленні ЗАСОБІВ ВИБУХОЗАХИСТУ СЛОВОМ «ВИБУХ», не допускаються. 
2.2.11 Встановити на корпус 2 кришку 1, закріпити її гвинтами 16.

      УВАГА: забезпечити рівномірний затягування гвинтів 16 вибухонепроникної оболонки З ПОДАЛЬШОЇ ПЕРЕВІРКОЮ стандартниМИ щупами, НАПРИКЛАД № 2 (0,03 ... 0,5), ШИРИНИ ЩІЛИНИ ПО ВСЬОМУ ПЕРИМЕТРУ ПЛОСКОГО вибухонепроникна З'ЄДНАННЯ КРИШКА 1 - КОРПУС 2, ЯКА НЕ МАЄ ПЕРЕВИЩУВАТИ ВЕЛИЧИНУ, ВКАЗАНУ В ЦЬОМУ ДОДАТКУ.
      Виконати зовнішнє заземлення блоку електромагнітів за допомогою заземлюючого затискача 7, а всього блоку - за допомогою заземлюючого затискача 49 (додаток А), керуючись вимогами:

- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правил будови електроустановок. Елек-трообладнання спеціальних установок » і « Інструкції по монтажу електрообладнання, силових та освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон » ВСН 332-74.

      Забезпечити надійну затяжку заземлюючих затискачів і нанести на них тонкий шар ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74. Виміряти величину електричного опору від зовнішніх заземлюючих затискачів Д блоку до зовнішнього заземлюючого пристрою об'єкта експлуатації. Величина цього електричного опору повинна бути не більше 4 Ом.
       з) підведення тиску живлення 1 - 10,0 МПа для блоків у БУК-К1-100 / 24 та БУК-К1-100 / 110 або 0,5-16,0 МПа для блоків у БУК-К1-160 / 24 та БУК-К1-160 / 110 до блоку і крану приводу, відведення тиску живлення від крана приводу і від блоку в атмосферу здійснюється за допомогою труби 14х2,5-10-Д ГОСТ 8734-75 або рукавом високого тиску.
УВАГА: ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ ПОШКОДЖЕННЯ РІЗЬБ У ПЛАТІ ПРИ ПРИЄДНАННІ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ ПІДВЕДЕННЯ І ВІДВЕДЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ШТУЦЕРИ, ВКРУЧЕНІ В ПЛАТУ, ПІДТРИМУВАТИ ГАЙКОВИМ КЛЮЧЕМ ВІД ПРОВЕРТАННЯ!
і) тиск живлення до блоку після монтажу необхідно подавати поступово зі швидкістю наростання тиску живлення не більше 1 МПа/с (10кгс/см2 / с).
          к)  забороняється стукати по корпусам та трубопроводах, що знаходяться під тиском, а також проводити підтяжку арматури, трубопроводів та інших з'єднань, які знаходяться під тиском.
          Після монтажу заново відрегулювати блок по 1.4.2.
2.3 Використання виробу 

        2.3.1 Використання блоків здійснюється без обслуговуючого персоналу.
      2.3.2 Контроль працездатності здійснюється за нормальним функціюванням засобів автоматики, в складі яких працюють блоки.
2.3.3 Можливі несправності блоків і методи їх усунення представлені в таблиці 3 .
        Таблиця 3

	Найменування несправності, зовнішній прояв і додаткові ознаки
	Вірогідна причина
	Вказівка щодо встановлення наслідків від-мов і пошкодь-жень
	Методи усунення

	1 1 За відсутності керуючого сиг-налу спостері-гається витік ро-бочого середо-вища в лінії АТМ або на стиках плат і пневматичних клапанів
	1.1 Порушена настройка блоку


	1.1 Расконтри-лася гайка 20 (додаток А) і порушилося положення гвинта 19


	1.1 Провести настройку відповідно до 1.4.2 даного КЕ




Продовження таблиці 3
	
	1.2 Пошкод-жено ущіль-нення нор-мально-закритого клапана 12 або 16 (дода-ток В)
1.3 Забруд-нення на поверхні ущільнення нормально-

закритих кла-панів по п 1.2 даної таблиці або пошкодь-жені ущільню-вальні кільця на стиках плат і пневматич-них клапанів
	
	1.2 Розібрати, замінити нормально-закритий клапан 12 або 16. Зібрати і налаштувати по 1.4.2 даного КЕ
1.3 Розібрати, видалити забруднення. Замінити пошкоджені ущільнювальні кільця. Зібрати. Налаштувати відповідно до 1.4.2 даного КЕ

	2 При подачі електричного сигналу, що управляє блок не спрацьовує
	2.1 Обрив в місці пайки будь-якого ви-ведення про-воду елект-ромагнітів 16

	2.1 Обрив в місці пайки будь-якого ви-ведення прово-ду електро-магніту, ослаб-лення кріплен-ня проводу або жили кабелю

	2.1 Зняти криш-ку 13. Потягнув-ши жилу кабе-лю, перевірив-ши надійність кріплення в клеми колодки 34 і при не обхідності виконати дії по 2.2.1.5
     У разі обриву вивідного дроти електромагніту, припаяти його з урахуванням вимог 2.2.1.5 Встановити кришку 13. Перевірити ширину щілини по 2.1.2 даного КЕ. 


   Кінець таблиці 3

	
	2.2 Поруше-на настройка блоку
	2.2 Див. п 1.1 даної таблиці
	2.2 Див. п 1.1 даної таблиці

	3 Протягом часу дії електричного сигналу спосте-рігається значний вихід робочого середовища в канали АТМ
	3.1 Перекіс клапана 16 або 24 (додаток В)

3.2 Забруд-нене отвір в нормально-відкритому клапані 24 пневматич-ного клапана (додаток В, мал.2)
	
	3.1 Розібрати пневматичний клапан 2 (до-даток В. мал.2), усунути перекіс клапана 16 або 24. Зібрати. Налаштувати відповідно до 1.4.2 даного КЕ
3.2 Розібрати. Видалити забруднення. Зібрати. Налаштувати відповідно до 1.4.2 даного КЕ


            3 Технічне обслуговування
            3.1 Заходи безпеки
    3.1.1 Умови експлуатації блоків повинні відповідати маркуванню, зазначеному на фірмовій планці.
    3.1.2 При експлуатації блоків має підтримуватися їх працездатний стан, виконуватися всі заходи в повній відповідності з 1.5, 2.2.1.4, 2.2.1.5.
  3.1.3 Джерелами небезпеки при монтажі, експлуатації і обслуговуванні блоків є електричний струм і тиск живлення.
               Блоки по ГОСТ 12.2.007.0-75 відносяться до 1 класу захисту   

        людини від ураження електричним струмом.
При технічному обслуговуванні блоків дотримуватися вимог безпеки:
    а) пневматичні та електричні по ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.3.019-80;
     б) електробезпеки і вибухобезпеки:
    - «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01 гл. 4 «Електроустановки у вибухонебезпечних зонах, «Правил безпечної експлуатації електроус- тановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Інструкції по монтажу електрообладнання, силових і освітлювальних мереж вибухонебезпечних  зон» ВСН 332-74, справжнього КЕ.             
Захист обслуговуючого персоналу від високого тиску живлення повинен забезпечуватися міцністю і герметичністю блоків. При експлуатації блоків в закритих приміщеннях повинен бути забезпечене організоване відведення живлення в атмосферу.
              3.1.4 Захист від вибуху вибухонебезпечної суміші, викликаного несправністю електричних частин, забезпечується вибухонепроникною оболонкою, стан якої перевіряється при періодичному огляді і профілактичних роботах.
 3.1.5 Монтаж, експлуатація, періодичний огляд, профілактичні роботи і поточний ремонт блоків здійснюються персоналом, що вивчив цей посібник з монтажу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування і пройшов спеціальну підготовку з технічного обслуговування вибухозахищеного електроустаткування.
          3.1.6 УВАГА: РЕМОНТ ПРОВОДИТИ ТІЛЬКИ У ВИБУХОБЕЗ-ПЕЧНОМУ ПРИМІЩЕННІ.
          3.1.7 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ БЛОКУ З ПОШКОДЖЕНИМИ ДЕТАЛЯМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИБУХОЗАХИСТ.
          3.1.8 При проведенні робіт, пов'язаних із зняттям кришки, необхідно неухильно виконувати приписи попереджувальних написів ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ.
    3.1.9 Після закінчення ремонту повинні бути перевірені параметри вибухозахисту. Нехтування НЕ допускається.
              3.2 Порядок технічного обслуговування
     3.2.1 У процесі експлуатації блоки повинні піддаватися систематичним зовнішнім оглядам, а також періодичній ревізії і ремонту.
                3.2.2 При щомісячному огляді блоків необхідно звернути увагу на:
          а) цілісність вибухонепроникних оболонок, відсутність на них вм'ятин, тріщин і інших механічних пошкоджень;
      б) наявність кріпильних деталей і стопорних елементів, їх затяжку;
      в) наявність маркування вибухозахисту і попереджувальних написів;
      г) стан заземлюючих пристроїв;
      д) міцність кріплення блоку і заземлюючих болтових з’єднань;
     е) відсутність пилу і бруду всередині корпусу, в якому разміщені клапани;
     ж) герметичність лінії зв'язку (визначається на слух).
      з) наявність заглушки в невживаному ввідному пристрої;
    і) надійність ущільнення кабелю у ввідному пристрої, кабель не повинен провертатися або висмикуватися;
                   к) стан гумових кілець ущільнювачів, при виявленні на їх поверхнях пошкоджень або втрати еластичності кільця необхідно - замінити. Нові кільця ущільнювачів встановити за допомогою ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, використання мастил інших марок не допускається;
                л) безвідмовність роботи клапанів шляхом кількаразового натискання на важіль 21 згідно з додатком А. Дану перевірку необхідно проводити тільки при відключеному пневмоприводі або пневмогідроприводі.
           м) герметичність лінії зв'язку.
Одночасно із зовнішнім оглядом проводиться догляд, який не потребує вимкнення блоку від мережі, наприклад, підтягування кріпильних болтів, мастило і т.д.
3.2.3 При експлуатації блоків проводять профілактичні роботи в залежності від виробничих умов, але не рідше двох разів на рік. Профілактичні роботи проводять в обсязі і послідовності:
а) зовнішній огляд відповідно до 3.2.2;
б)  перевірка надійності електричних з'єднань;
в) перевірка відсутності забруднень і корозії в місцях з'єднання заземлюючих провідників;
г) перевірка опору ізоляції відповідно до 2.2.1.4;
д) перевірка опору заземлення відповідно до 2.2.1.5;
е) перевірка вибухозахисних поверхонь, перевірка значення ширини щілини вибухонепроникної оболонки проводиться за допомогою каліброваного щупа. Значення ширини щілини не повинно перевищувати значення, вказаного в додатку Г;
ж) перевірка витоків живлення блоку.
Експлуатація з пошкодженими елементами або іншими несправностями категорично забороняється. 

3.3 Консервація

3.3.1 Згідно ГОСТ 9.014-78, за варіантом захисту В3-0, при транспортуванні і зберіганні виробів тимчасовий протикорозійний захист не вимагається.
4 Поточний ремонт

4.1 Поточний ремонт проводять:
- при виявленні пошкоджень елементів і інших несправностей під час періодичного огляду та профілактичних робіт;
- при порушенні контактів в клемах.
4.2 Ремонт блоків, пов'язаний з відновленням вибухозахисту, виготовленням деталей з вибухозахищеними поверхнями, повинен здійснюватися відповідно до гл.7.3 «Електроустановки у вибухонебезпечних зонах» «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98.
Зміна розмірів деталей, комплектація елементів з інших виробів забороняється.
4.3 При відновленні лакофарбового покриття блоків, фарбування вибухозахисних поверхонь - не допускається. Маркування вибухозахисту, ступінь захисту від зовнішніх впливів і попереджувальний напис не повинні бути зафарбовані.
4.4 Після закінчення ремонту необхідно перевірити:
- параметри вибухозахисту блоку відповідно до додатку Г - креслення засобів вибухозахисту вибухонепроникної оболонки;
- наявність знаків маркування вибухозахисту, попереджувальних написів і знаків заземлення;
- місця можливого витоку.
  4.5 При ремонті використовувати ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 -74. Застосування мастил інших марок не допускається.

5 Зберігання, строк служби та гарантії виробника 

5.1  Зберігання блоків в упаковці у вантажовідправника і вантажоотримувача здійснюється в неопалювальному сховищі, де коливання температури і вологості повітря істотно менше, ніж на відкритому повітрі, наприклад, кам'яні, бетонні, металеві з тепло - ізоляцією і інші сховища, розташовані в будь-яких макрокліматичних районах, що гарантують безпеку блоків від механічних впливів, забруднень і дій агресивних середовищ.
5.2 Допускається зберігання блоків в транспортній тарі до шести місяців. При зберіганні терміном понад шість місяців вироби звільняють від транспортної тари.
5.4 Середній ресурс повинен бути не менше 1х104  циклів.
5.5 Термін служби блоків до списання не менше 30 років з урахуванням заміни комплектуючих, що мають обмежений термін служби.
5.6 Виробник гарантує відповідність блоків вимогам технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, встановлених в цьому посібнику з монтажу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування.
Гарантія на вироби 36 місяців з дня виготовлення, але не більше 24 місяців з моменту введення в експлуатацію.
5.7 При виході блоків або їх складових частин з ладу на протязі  гарантійного терміну виробник повинен провести безоплатний ремонт або їх заміну, якщо несправність станеться з вини виробника.
6 Транспортування
 6.1 Упаковані блоки повинні бути розраховані на транспортування одним або декількома видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту.
 6.2 За погодженням із споживачем допускається упаковані в картонні коробки блоки транспортувати в універсальних контейнерах по ГОСТ 20259-80 або ГОСТ 20435-75 і спеціальних контейнерах СК-3-5Н (габаритні розміри 2100х1335х2400 мм, вантажопідйомністю 3 т.). Вироби повинні фіксуватися всередині контейнера дерев'яними брусами. Вид відправки - дрібний.
6.3 Умови транспортування блоків в частині впливу кліматичних факторів відповідають умовам згідно п 5.1.
  7  Утилізація

  7.1 Блоки не містять і не виділяють токсичних і радіоактивних речовин в процесі експлуатації і зберігання і не становлять небезпеки для життя, здоров'я людей та навколишнього середовища.
  Після закінчення повного призначеного ресурсу блоки підлягають утилізації з дотриманням правил і вимог природоохоронного законодавства захисту навколишнього середовища і відповідно до діючих на підприємстві інструкцій.
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