ПрАТ «НВП «Теплоавтомат»

ДКПП 26.51.65.00                                                             УКНД 29.260.20

БЛОК УПРАВЛІННЯ КРАНАМИ                                                                БУК - К1 - 160 /         
Паспорт

83-Э130-18 ПС

1 ОсновнІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ
1.1 Найменування – блок управління кранами БУК- К1-160 /         ТУ У 33.3-00225667-096:2006 (в подальшому - блок), заводський номер № 

Блок призначений для дистанційного або місцевого (ручного) керування пневматичними або пневмогідравлічними приводами (в подальшому – приводами) двохпозиційної трубопровідної арматури, в особливості кульовими кранами з діаметрами умовних проходів Ду від 
50 мм  до 1400 мм  на  робочі тиски від 0,5 МПа (5,0 кгс/см2) до 
16,0 МПа (160,0 кгс/см2), а також з затворами дисковими та іншими поворотними пристроями.  
1.2 Підприємство – виробник: ПрАТ «НВП «Теплоавтомат», 61001, м. Харків, вул. Молочна, 38.

2  ОсновнІ технІчНІ данІ
2.1 Керуючий сигнал:

-  дистанційний – електричний постійного струму напругою
(24        ) В, (110        ) В;
-  місцевий (ручний)    -   зусиллям не більше 30 Н (3 кгс).

    2.2  Споживана  номінальна  електрична  потужність при номінальній напрузі вхідного сигналу і нормальних кліматичних умовах  – не більше 20 Вт.

2.3 Режим  роботи  електромагнітів –  тривалий за ГОСТ 19264-82.

2.4 Робоче середовище – стиснене повітря з технічними характеристиками, що відповідають класу 5 ГОСТ 17433-80 або природний газ по ОСТ 51.40-93, очищені та маючі температуру точки роси нижче мінімальної температури навколишнього середовища не менше, ніж на 10 (С.

2.5 Тиск робочого середовища,  МПа (кгс/см2):

 мінімальний  - 0,5 (5,0), максимальний - 16,0 (160,0).

2.6 Вихідний сигнал (при наявності керуючих сигналів за 2.1) – пневматичний дискретний, рівний тиску робочого середовища за  2.5.
2.7  Обмотки електромагнітів, після зняття керуючих електричних сигналів за 2.1, дозволяють тривале протікання струму контролю цілісності ланцюга силою до 0,008 А без видачі сигналів за 2.6 при мінімальному  тиску робочого середовища  на вході блока за  2.5.

2.8  Блок  витримує  10000  спрацювань  (середній  ресурс)  при почерговому поданню електричного керуючого сигналу  за  2.1 на кожний електромагніт.

      2.9  Блок призначений для роботи при температурі навколишнього    середовища від мінус 60° С до плюс 55° С і відносній вологості (95 ± 3)% при температурі 35° С і більш низьких температурах без конденсаціі вологи. Місце розміщення - на відкритому повітрі.
              Блок може піддаватися впливу атмосферних факторів (безпосередній нагрів сонячними променями, вітер, дощ, сніг). Можуть з’являтися різкі зміни температури.
    Робочий діапазон температур від -60(С  до +55(С.
2.10 Блок стійкий та міцний до дії синусоїдальних вібрацій частотою 5-80 Гц (з частотою переходу від 57 до 62 Гц) з амплітудою зміщення частоти нижче частоти переходу 0,150 мм і амплітудою прискорення частоти вище частоти переходу 19,6 м/с2.

2.11 Конструкція блоку за ступенем захисту від проникнення твердих тіл і води відповідає виконанню IР54 за ДСТУ EN 60529: 2014.
2.12 Блок має вибухобезпечний рівень вибухозахисту «Gb» за ДСТУ EN 60079-0:2017 з видом вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» рівня «db» за ДСТУ EN 60079-1:2017   з маркуванням  вибухозахисту «[image: image1.jpg]


 II 2 G Ех db IIВ Т4 Gb»     за   ДСТУ EN 60079-0:2017, що дозволяє застосовувати блок у вибухонебезпечних зонах відповідно гл.4  Електроустановки у вибухонебезпечних зонах «Правил будови електроустановок.   Електрообладнання   спеціальних   установок» НПАОП 40.1-1.32-01  (гл. 7.3 Електроустановки у вибухонебезпечних зонах «Правил улаштування електроустановок ПУЕ)  та  іншим   нормативним    документам, що визначають   застосування  електрообладнання у вибухонебезпечних зонах, в яких можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші парів та газів з повітрям категорій IIА та IIВ груп Т1, Т2, Т3 і Т4 за ГОСТ 12.1.011-78.  
2.13 Кількість герметичних кабельних вводів – 3.

2.14 Середнє напрацювання на відмову – не менше 67000 год.

2.15 Середній строк служби ТСР – не менше 30 років.
2.16  Критерієм відмови вважається відсутність вихідних сигналів за  2.5.

2.17 Критерієм граничного стану вважається руйнування пневматичних плат, корпусних деталей вибухонепроникної оболонки блоку електромагнітів та  пневматичних клапанів.

2.18  Робоче положення в просторі – вертикальне, з допустимим відхиленням не більше 15 (.

2.21  Маса, кг, не більше 13,8.

2.22  Габарити, мм, не більше 295 х 265 х 245.

3. КомплектнІсть

3.1 Комплект постачання блоку наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

	Позначення
	Найменування та умовне позначення
	Кіл.
	Примітка

	83-Э130-18
83-Э130-18 ЗИ
83-Э130-18 КЕ
83-Э130-18 ПС
	Блок управління кранами БУК – К1 - 160 /         .  
Комплект запасних частин
Відомість ЗІП

Блок управління кранами типу БУК-К1-160/      . Керівництво з експлуатації 

Блок управління кранами БУК- К1 - 160 /           .   Паспорт                
	1 шт.

1 к-т.

1 прим.

1 прим.
1 прим.
	Виріб, що постачається
Згідно відомості ЗІП 83-Э130-18 ЗИ




4  ГарантІЇ  ВИРОБНИКА  (постаЧАЛЬНИКА)

4.1 Підприємство – виробник гарантує відповідність якості блоку вимогам технічних умов на блок ТУ У 33.3-00225667-096:2006  при дотриманні споживачем  умов експлуатації (застосування), транспортування і зберігання, встановлених ТУ та вказаних в керівництві з експлуатації  83-Э130-18 КЕ.

      4.2 Гарантійний строк експлуатації - 24 місяці з дня введення блоку в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня отримання виробу  Замовником.

4.3 Якщо на протязі гарантійного строку експлуатації споживачем  буде виявлена несправність блоку, що виникла по вині підприємства – виробника, то підприємство – виробник зобов’язане  його безоплатно  відремонтувати або замінити.
5  СвІдОЦТВО ПРо приЙМАННЯ
        Блок управління кранами БУК- К1 -160 /            відповідає технічним умовам ТУ У 33.3-00225667-096:2006, заводський номер №              і визнаний придатним для експлуатації
Дата випуску     "____" ________________20___ р.

Приймання провів_________________________

Консервацію, згідно вимогам конструкторської документації, 
  провів____________________________

Дата консервації "____"_________________20___ р.

Строк консервації  –   3 р.

Блок після консервації прийняв_____________________________

Упакування, згідно вимогам конструкторської документації, 
провів___________________________________

Дата упакування "____" _________________20___ р.

Блок після упакування прийняв ____________________________


           Начальник ВТК

                    М.П.   _______________         ____________________




         підпис                       Розшифрування підпису
                            ________________




            дата

6  ОБЛІК НЕСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Таблиця 2

	Дата вводу в експлуата-цію, дата і час відмови виробу або його складової частини. Ре​жим робо​ти, харак​тер навантаження
	Харак​тер (зовніш​ня
проява) нес​прав​ності
	Причина несправ-ності (відмови), кіл.годин роботи  елементу виробу, що відмовив

	Прийняті заходи по усуненню несправності. Витрата ЗІП и відмітка про відправлення рекла-мації.
	Посада, прізвище та   підпис особи, відповідальної за усунення несправ​ності
	        Примітка


	
	
	
	
	
	



7  ОБЛІК КОЛЬОРОВИХ матерІалІв, ЩО МІСТЯТЬСЯ В блоЦІ
	Найменування металу, сплаву
	Кількість кольорових  матеріалів, що містяться в виробі, кг
	Кількість кольорових матеріалів, що підлягають здачі в вигляді лому при повному зносі та списанні виробу, кг
	Можливість демонтажу деталей та вузлів при списанні виробів

	
	Класифікація за групами (ГОСТ 1639-78)
	

	
	I
	II
	I
	II
	

	    1 Алюміній та  алюмінієві сплави
  2 Мідь з по-лудою та пайкою
	5,0


	0,7


	5,0


	0,7
	 

	      Примітка 1.   При поточному ремонті лома немає.
      Примітка 2.   Капітального ремонту немає.
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